Rua  Verbo Divino, 1.661 ‐ Chácara Santo Antonio

/04719‐ 02 São Paulo SP Brasil Telefone/Fax: + 55 11 5182‐6455

950 S. Pine Island Rd Suíte A‐150

Plantation, FL 33324 – USA

RB PHARMA 2012

AGENDA

- APRESENTAÇÃO DO PROJETO CONCEITUAL (CONTRATAÇÃO CONSULTORIA)

- PRÉDIOS – QUADRO DE ÁREAS

- PERSPECTIVAS

- UTILIDADES

- ELÉTRICA

- HIDRÁULICA

- GÁS NATURAL

- ESGOTO

- PRÉDIO – PRODUÇÃO – PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (POSSIBILIDADE)

RB PHARMA 2012

PRÉDIOS – QUADRO DE ÁREAS

RB PHARMA 2012

7,95

2,5

50

2,5

50

RB PHARMA 2012

3,35

4,40

RB PHARMA 2012

P E R S P E C T I VA S – VISTA AÉREA GERAL

P E R S P E C T I VA S – VISTA AÉREA GERAL

RB PHARMA 2012

P E R S P E C T I VA S - VISTA FRONTAL

RB PHARMA 2012

P E R S P E C T I VA S – VISTA LATERAL ADM / RESTAURANTE

RB PHARMA 2012

P E R S P E C T I VA S – VISTA FUNDOS RESTAURANTE

RB PHARMA 2012

P E R S P E C T I VA S – VISTA FRONTAL PR. UTILIDADES

RB PHARMA 2012

P E R S P E C T I VA S - VISTA AÉREA FUNDOS

RB PHARMA 2012

P E R S P E C T I VA S – ÁREA DE PRODUÇÃO

RB PHARMA 2012

P E R S P E C T I VA S - ÁREA DE PRODUÇÃO

RB PHARMA 2012

P E R S P E C T I VA S – VISTA AÉREA ADMINISTRAÇÃO

RB PHARMA 2012

P E R S P E C T I VA S – VISTA SUPERIOR RESTAURANTE

RB PHARMA 2012

UTILIDADES

1. AR COMPRIMIDO

2. VAPOR INDUSTRIAL / CONDENSADO

3. VAPOR PURO

4. ÁGUA GELADA

5.   ÁGUA PURIFICADA ‐ PW

6.   ÁGUA WFI

RB PHARMA 2012

UTILIDADES

1. AR COMPRIMIDO ‐ PRODUÇÃO

CAPACIDADE: 3.300 l/min - 9 bar (existente)

DIAM. TUBULAÇÃO PRINCIPAL: 1.1/2” (existente)

MAT. TUBULAÇÃO: COBRE / AÇO INOX

CONSUMIDORES: UTILIDADES, EQUIPAMENTOS

DE PRODUÇÃO E PONTOS DE USO DE BANCADA

RB PHARMA 2012

UTILIDADES

1. AR COMPRIMIDO – INFECTÓRIO

CAPACIDADE: 600 l/min - 10 bar (Novo)

DIAM. TUBULAÇÃO PRINCIPAL: 1”

MAT. TUBULAÇÃO: AÇO INOX

CONSUMIDORES: EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO

RB PHARMA 2012

UTILIDADES

2. VAPOR INDUSTRIAL – (Geração e Distribuição novas) PRODUÇÃO

CAPACIDADE: 1.700 kg/h – 10 bar1 700

DIAM. TUBULAÇÃO PRINCIPAL: 2.1/2”

MAT. TUBULAÇÃO: AÇO CARBONO

CONSUMIDORES: GVP, AUTOCLAVES, TROC. CALOR

RB PHARMA 2012

UTILIDADES

2. VAPOR INDUSTRIAL ‐ INFECTÓRIO

DIAM. TUBULAÇÃO PRINCIPAL: 1.1/2”

MAT. TUBULAÇÃO: AÇO CARBONO

CONSUMIDORES: AUTOCLAVES

RB PHARMA 2012

UTILIDADES

3. VAPOR PURO (Geração e Distribuição Novas)

CAPACIDADE: 700 kg/h – 3 bar

DIAM. TUBULAÇÃO PRINCIPAL: 3”

MAT.MAT TUBULAÇÃO: AÇO INOX

CONSUMIDORES: AUTOCLAVES, LIOFILIZADORES, TUNEIS, SIST. ÁGUA WFI

RB PHARMA 2012

UTILIDADES

4. ÁGUA GELADA (Geração e Distribuição Novas)

CAPACIDADE: 70 TRs

DIAM. TUBULAÇÃO PRINCIPAL: 4”

MAT.MAT TUBULAÇÃO: AÇO CARBONO

CONSUMIDORES: SISTEMA WFI, LIOFILIZADORES, ESTERILIZADOR DE CALOR A SECO

RB PHARMA 2012

UTILIDADES

5. ÁGUA PURIFICADA (Existente)

CAPACIDADE: 800 litros/h – DUPLO PASSO

DIAM. TUBULAÇÃO: 1”

(NOVO)

MAT. TUBULAÇÃO: AÇO INOX

CONSUMIDORES: GVP e DESTILADOR

RB PHARMA 2012

UTILIDADES

6. ÁGUA WFI ‐ QUENTE

(Geração e Distribuição Novas)

EXISTENTE

CAPACIDADE: 850 litros/h

DIAM. TUBULAÇÃO: 2”

MAT. TUBULAÇÃO: AÇO INOX

CONSUMIDORES: LAVADORAS, LIOFILIZADORES E SIST. WFI FRIO

RB PHARMA 2012

UTILIDADES

6. ÁGUA WFI ‐ FRIO

(Sub Loop e Distribuição Novas)

DIAM. TUBULAÇÃO: 1”

MAT. TUBULAÇÃO: AÇO INOX

CONSUMIDORES: PONTOS DE USO

RB PHARMA 2012

ELÉTRICA

SUPRIMENTO DE ENERGIA

POSTE LIGTH

13,8 kV

MEDIÇÃO

GERADOR  DE

EMERGÊNCIA 1 e 2

2 X 250 KVA

PROTEÇÃO  DA

MÉDIA TENSÃO

GERADOR  DE

EMERGÊNCIA 3

405 KVA

SUBESTAÇÃO

1.500 kVA

QLF

PRODUÇÃO /

INFECTÓRIO

QLF

ADMINSTR. /

REFEITÓRIO

QLF

AR

CONDICIONADO

QF

PRODUÇÃO /

INFECTÓRIO /

UTILIDADES

RB PHARMA 2012

INCÊNDIO

HIDRANTES DUPLOS

TAMPA EM VIDRO – ÁREAS CLASSIFICADAS

AÇO CARBONO

EXTINTORES DE ÁGUA PRESSURIZADA – 10 l

EXTINTORES DE GÁS CARBÔNICO – 6 kg

EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO SECO – 4 kg

SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO

SISTEMA DE DETECÇÃO DE FUMAÇASISTEMA DE DETECÇÃO DE FUMAÇA

SPRINKLERS PARA PRÉDIO 1 ‐ PRODUÇÃO

COMUNIQUE‐SE

RB PHARMA 2012

RB PHARMA 2012

INCÊNDIO

A R   C O N D I C I O N A D O   – S I S T E M A S   A D M   /   R E F.

3 SISTEMAS

RB PHARMA 2012

A R   C O N D I C I O N A D O   – Á G UA   G E L A D A

CAPACIDADE: 2 x150 TRs

DIAM. TUBULAÇÃO CHILLER: 3”

MAT. TUBULAÇÃO: AÇO CARBONO

CONSUMIDORES: AHUs

TEMPERATURA: 6ºC

CONDENSAÇÃO: AR

RB PHARMA 2012